## Modbus_Holding_Reg
红外遥控信号发送主板 通讯协议
版型编号 | IR-08 |  |  |  | 修改日期 | 2025-08-01 16:13
协议类型 | Modbus_TCP | 寄存器类型 |  | 保持寄存器 | 支持指令 | 03/06/16 | 响应间隔 | 50ms
功能模块 | 寄存器编号 | 读写性 | 数据格式 | 有效值范围 | 是否高级模式 | 功能描述 | 默认值 | 备注
系统控制 | 000 | RW | Bool | 0/1 | FALSE | 系统控制-高级模式-使能标志 | \ | 置1后开启高级模式
| 001 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 系统控制-系统重启 | \ | 置1后重启控制主板
| 002 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 系统控制-系统看门狗 | 1 | 重启后生效
| 003 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 系统控制-网络看门狗 | 1 | 重启后生效
| 004 | RW | U_Dec | 100-65535 | TRUE | 系统控制-网络超时时间 | 5000 | 重启后生效
| 005 | RW | Bool | 0 | TRUE | 系统控制-协议类型 | 0 | 未启用
| 006 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 系统控制-BIOS标志位 | 0 | 置1后重启进入BIOS
| 007 | 预留
网络信息 | 008 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-IP地址[0] | 192
| 009 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-IP地址[1] | 168
| 010 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-IP地址[2] | 1
| 011 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-IP地址[3] | 10
| 012 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-子网掩码[0] | 255
| 013 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-子网掩码[1] | 255
| 014 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-子网掩码[2] | 254
| 015 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-子网掩码[3] | 0
| 016 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-网关[0] | 192
| 017 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-网关[1] | 168
| 018 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-网关[2] | 1
| 019 | RW | U_Dec | 0-255 | TRUE | 网络信息-网关[3] | 10
| 020 | RW | U_Dec | 0-65535 | TRUE | 网络信息-服务器端口号 | 502 | 重启后生效
| 021 | RW | U_Dec | 1-255 | TRUE | 网络信息-服务器地址 | 1
| 022 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 网络信息-参数设置使能 | \ | 上述参数设置后需使能该位以载入设置
红外输出 | 023 | RW | U_Dec | 1-8 | FALSE | 红外输出-发送通道 | 1
| 024 | RW | U_Dec | 0-256 | FALSE | 红外输出-发送次数 | 1
| 025 | RW | U_Dec | 1/30 | FALSE | 红外输出-发送长度 | \ | 合法长度详见IR表
| 026 | RW | Bool | 0/1 | FALSE | 红外输出-发送使能 | \
| 027 | RW | U-Hex | \ | FALSE | 红外输出-发送缓存-30字节 | \
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
| 042 | RW | U_Dec | 100-65535 | TRUE | 红外输出-发送周期 | 500
| 043 | RW | U_Dec | 1-7 | TRUE | 红外输出-红外品牌 | 0 | 品牌编号详见IR表
| 044 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-自动清空发送缓存区 | 0
| 045 | RW | U_Dec | 1-255 | TRUE | 红外输出-发送载波周期 | 32 | 用于校准红外周期
| 046 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道01使能 | 1 | 重启后生效
| 047 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道02使能 | 1 | 重启后生效
| 048 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道03使能 | 1 | 重启后生效
| 049 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道04使能 | 1 | 重启后生效
| 050 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道05使能 | 1 | 重启后生效
| 051 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道06使能 | 1 | 重启后生效
| 052 | RW | Bool | 0/1 | TRUE | 红外输出-发送通道07使能 | 1 | 重启后生效
| 053 | RW | Bool | 0/2 | TRUE | 红外输出-发送通道08使能 | 1 | 重启后生效

## Modbus_Input_Reg
红外遥控信号发送主板 通讯协议
版型编号 | IR-08 |  |  |  | 修改日期 | 2025-08-01 16:13
协议类型 | Modbus_TCP | 寄存器类型 |  | 输入寄存器 | 支持指令 | 04 | 响应间隔 | 50ms
功能模块 | 寄存器编号 | 读写性 | 数据格式 | 有效值范围 | 是否高级模式 | 功能描述 | 默认值 | 备注
软件信息 | 000 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-年 | \
| 001 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-月 | \
| 002 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-日 | \
| 003 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-时 | \
| 004 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-分 | \
| 005 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-编译时间-秒 | \
| 006 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-内存总大小 | \
| 007 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-内存已使用大小 | \
| 008 | R | Dec | \ | TRUE | 软件信息-内存使用率 | \
| 009 | R | Dec | \ | FALSE | 软件信息-运行时间-日 | \
| 010 | R | Dec | \ | FALSE | 软件信息-运行时间-时 | \
| 011 | R | Dec | \ | FALSE | 软件信息-运行时间-分 | \
| 012 | R | Dec | \ | FALSE | 软件信息-运行时间-秒 | \

## IR
红外遥控信号发送主板 遥控协议
修改日期 | 2025-08-01 16:13
厂商品牌 | 品牌编码 | 允许发送的数据长度(字节)
奥克斯 | 0 | 13
TCL | 1 | 28
格力 | 2 | 30
中广欧斯特 | 3 | 15
美的 | 4 | 06/12/18/24
小米 | 5 | 12/19
海信 | 6 | 21/23

## ROM (hidden)
类型 | 大小-bit | 变量名 | 用途
char[8] | 64 | user_info.name | 用户信息-用户名
uint32_t | 32 | user_info.passport | 用户信息-密码
uint8_t | 8 | bios_flag | BIOS标志位
uint8_t | 8 | net_info.ip[0] | 网络信息-IP地址[0]
uint8_t | 8 | net_info.ip[1] | 网络信息-IP地址[1]
uint8_t | 8 | net_info.ip[2] | 网络信息-IP地址[2]
uint8_t | 8 | net_info.ip[3] | 网络信息-IP地址[3]
uint8_t | 8 | net_info.mask[0] | 网络信息-子网掩码[0]
uint8_t | 8 | net_info.mask[1] | 网络信息-子网掩码[1]
uint8_t | 8 | net_info.mask[2] | 网络信息-子网掩码[2]
uint8_t | 8 | net_info.mask[3] | 网络信息-子网掩码[3]
uint8_t | 8 | net_info.gateway[0] | 网络信息-网关[0]
uint8_t | 8 | net_info.gateway[1] | 网络信息-网关[1]
uint8_t | 8 | net_info.gateway[2] | 网络信息-网关[2]
uint8_t | 8 | net_info.gateway[3] | 网络信息-网关[3]
uint8_t | 8 | net_info.modbus_server_address | 网络信息-Modbus服务器地址
uint16_t | 16 | net_info.modbus_server_port | 网络信息-Modbus服务器端口号
uint8_t | 8 | net_info.command_server_port | 网络信息-指令服务器端口号
uint8_t[5] | 40 | net_info.tmp | 网络信息-预留空间
uint16_t | 16 | system_info.net_dog_timeout | 系统控制-网络超时时间
uint8_t | 8 | system_info.protocol_type | 系统控制-协议类型
bool | 1 | system_info.system_dog | 系统控制-系统看门狗
bool | 1 | system_info.net_dog | 系统控制-网络看门狗
bool | 1 | system_info.io_thread_enable | 系统控制-IO线程使能标志位
bool | 1 | system_info.temperature_thread_enable | 系统控制-温度采集线程使能标志位
bool | 1 | system_info.current_thread_enable | 系统控制-电流采集线程使能标志位
bool | 1 | system_info.frequency_thread_enable | 系统控制-频率采集线程使能标志位
bool | 1 | system_info.meter_thread_enable | 系统控制-电表采集线程使能标志位
bool | 1 | system_info.ir_thread_enable | 系统控制-红外输出线程使能标志位
bool | 1 | system_info.port_01_thread_enable | 系统控制-协议端口1线程使能标志位
bool | 1 | system_info.port_02_thread_enable | 系统控制-协议端口2线程使能标志位
uint8_t | 6 | empty
uint8_t | 2 | digital_input_mode_01 | 弱电输入-通道01-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_02 | 弱电输入-通道02-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_03 | 弱电输入-通道03-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_04 | 弱电输入-通道04-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_05 | 弱电输入-通道05-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_06 | 弱电输入-通道06-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_07 | 弱电输入-通道07-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_08 | 弱电输入-通道08-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_09 | 弱电输入-通道09-采集模式
uint8_t | 2 | digital_input_mode_10 | 弱电输入-通道10-采集模式
uint8_t | 4 | empty
uint8_t | 8 | digital_output_lock | 弱电输出-锁定标志位
uint8_t | 8 | digital_output_locking_01 | 弱电输出-通道01-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_02 | 弱电输出-通道02-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_03 | 弱电输出-通道03-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_04 | 弱电输出-通道04-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_05 | 弱电输出-通道05-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_06 | 弱电输出-通道06-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_07 | 弱电输出-通道07-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_08 | 弱电输出-通道08-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_09 | 弱电输出-通道09-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_10 | 弱电输出-通道10-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_11 | 弱电输出-通道11-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_12 | 弱电输出-通道12-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_13 | 弱电输出-通道13-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_14 | 弱电输出-通道14-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_15 | 弱电输出-通道15-互锁状态
uint8_t | 8 | digital_output_locking_16 | 弱电输出-通道16-互锁状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_01 | 弱电输出-通道01-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_02 | 弱电输出-通道02-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_03 | 弱电输出-通道03-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_04 | 弱电输出-通道04-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_05 | 弱电输出-通道05-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_06 | 弱电输出-通道06-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_07 | 弱电输出-通道07-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_08 | 弱电输出-通道08-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_09 | 弱电输出-通道09-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_10 | 弱电输出-通道10-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_11 | 弱电输出-通道11-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_12 | 弱电输出-通道12-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_13 | 弱电输出-通道13-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_14 | 弱电输出-通道14-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_15 | 弱电输出-通道15-通道关联状态
uint8_t | 4 | digital_output_link_16 | 弱电输出-通道16-通道关联状态
uint16_t | 16 | digital_io_flash_time | 弱电输入输出-刷新时间间隔
bool | 1 | temperature_enable_flag_01 | 热电偶采集-通道1-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_02 | 热电偶采集-通道2-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_03 | 热电偶采集-通道3-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_04 | 热电偶采集-通道4-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_05 | 热电偶采集-通道5-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_06 | 热电偶采集-通道6-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_07 | 热电偶采集-通道7-使能状态
bool | 1 | temperature_enable_flag_08 | 热电偶采集-通道8-使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_01 | 热电偶采集-通道1-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_02 | 热电偶采集-通道2-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_03 | 热电偶采集-通道3-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_04 | 热电偶采集-通道4-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_05 | 热电偶采集-通道5-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_06 | 热电偶采集-通道6-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_07 | 热电偶采集-通道7-滤波使能状态
bool | 1 | temperature_filter_flag_08 | 热电偶采集-通道8-滤波使能状态
float | 32 | temperature_filter[0].Q | 热电偶采集-通道1-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[0].R | 热电偶采集-通道1-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[0].th | 热电偶采集-通道1-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[0].offset | 热电偶采集-通道1-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[0].max_count | 热电偶采集-通道1-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[1].Q | 热电偶采集-通道2-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[1].R | 热电偶采集-通道2-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[1].th | 热电偶采集-通道2-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[1].offset | 热电偶采集-通道2-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[1].max_count | 热电偶采集-通道2-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[2].Q | 热电偶采集-通道3-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[2].R | 热电偶采集-通道3-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[2].th | 热电偶采集-通道3-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[2].offset | 热电偶采集-通道3-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[2].max_count | 热电偶采集-通道3-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[3].Q | 热电偶采集-通道4-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[3].R | 热电偶采集-通道4-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[3].th | 热电偶采集-通道4-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[3].offset | 热电偶采集-通道4-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[3].max_count | 热电偶采集-通道4-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[4].Q | 热电偶采集-通道5-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[4].R | 热电偶采集-通道5-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[4].th | 热电偶采集-通道5-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[4].offset | 热电偶采集-通道5-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[4].max_count | 热电偶采集-通道5-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[5].Q | 热电偶采集-通道6-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[5].R | 热电偶采集-通道6-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[5].th | 热电偶采集-通道6-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[5].offset | 热电偶采集-通道6-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[5].max_count | 热电偶采集-通道6-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[6].Q | 热电偶采集-通道7-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[6].R | 热电偶采集-通道7-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[6].th | 热电偶采集-通道7-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[6].offset | 热电偶采集-通道7-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[6].max_count | 热电偶采集-通道7-滤波参数-突变计数最大值
float | 32 | temperature_filter[7].Q | 热电偶采集-通道8-滤波参数-过程噪声
float | 32 | temperature_filter[7].R | 热电偶采集-通道8-滤波参数-观测噪声
float | 32 | temperature_filter[7].th | 热电偶采集-通道8-滤波参数-突变阈值
float | 32 | temperature_filter[7].offset | 热电偶采集-通道8-滤波参数-偏置
uint8_t | 8 | temperature_filter[7].max_count | 热电偶采集-通道8-滤波参数-突变计数最大值
uint16_t | 16 | temperature_flash_time | 热电偶采集-刷新时间间隔
uint8_t | 8 | temperature_type | 热电偶采集-采集类型
uint16_t | 16 | current_flash_time | 电流采集-刷新时间间隔
uint8_t | 8 | current_timeout_count | 电流采集-超时次数
bool | 1 | current_channel_01_enable | 电流采集-通道01使能
bool | 1 | current_channel_02_enable | 电流采集-通道02使能
uint8_t | 6 | empty
uint16_t | 16 | frequency_flash_time | 频率采集-刷新时间间隔
uint8_t | 8 | frequency_timeout_count | 频率采集-超时次数
bool | 1 | frequency_channel_01_enable | 频率采集-通道01使能
bool | 1 | frequency_channel_02_enable | 频率采集-通道02使能
uint8_t | 6 | empty
uint16_t | 16 | meter_flash_time | 电表数据采集-刷新时间间隔
uint8_t | 8 | meter_01_address | 电表数据采集-电表01地址
uint8_t | 8 | meter_02_address | 电表数据采集-电表02地址
bool | 1 | meter_01_enable | 电表数据采集-电表01使能
bool | 1 | meter_02_enable | 电表数据采集-电表02使能
uint8_t | 6 | empty
uint16_t | 16 | ir_flash_time | 红外输出-发送周期
uint8_t | 5 | ir_type | 红外输出-红外品牌
bool | 1 | ir_auto_clean_rom | 红外输出-自动清空发送缓存区
bool | 1 | ir_channel_01_enable | 红外输出-发送通道01使能
bool | 1 | ir_channel_02_enable | 红外输出-发送通道02使能
uint8_t | 8 | ir_channel_pulse | 红外输出-载波周期
uint32_t | 16 | port_01.baud_rate | 协议端口01-波特率
uint8_t | 8 | port_01.word_length | 协议端口01-数据位长度
uint8_t | 4 | port_01.stop_bits | 协议端口01-停止位
uint8_t | 4 | port_01.parity | 协议端口01-校验模式
uint32_t | 16 | port_02.baud_rate | 协议端口02-波特率
uint8_t | 8 | port_02.word_length | 协议端口02-数据位长度
uint8_t | 4 | port_02.stop_bits | 协议端口02-停止位
uint8_t | 4 | port_02.parity | 协议端口02-校验模式
1880
2040
92.1569
235